>> VERTIKAL Błażej Binienda ul Droga Hrabska 8D 05-090 Falenty Nowe

Egz. Nr 1

# PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| Temat projektu: | Usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV z projektowaną budową ulicy Bardowskiego w Zgierzu |  |
| --- | --- | --- |
| Adres i lokalizacja inwestycji: | Zgierz ul. Bardowskiego, Szarych Szeregów |  |
| Branża | elektryczna |  |
| Nazwa i adres inwestora: | Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz |  |
| Projektant: | Ryszard Kieś Upr.bud. Wa-28/94 | listopad 2006 |
| Projektant: | mgr inż. Jacek Łukasik Upr. bud. MAZ/0085/POOE/03 | listopad 2006 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Anna Nowogórska upr. bud. Nr ewid. Wa-378/02 | listopad 2006 |

SPIS TREŚCI

|  | Temat | Nr strony |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
|  | Spis treści | 2 |
|  | Warunki usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej | 3 |
| 1. | Wstęp | 4 |
| 1.1 | Przedmiot i zakres projekt | 4 |
| 1.2 | Podstawa opracowania | 4 |
| 2. | Opis techniczny | 4 |
| 2.1. | Napowietrzna linia nn 0,4kV i oświetlenia ulicznego-stan istniejący | 4 |
| 2.2 | Demontaż | 5 |
| 2.3. | Projektowana linia nn i oświetlenia ulicznego | 5 |
| 2.4 | Ochrona przeciwporażeniowa | 7 |
| 2.5. | Ochrona przedkorozją | 7 |
| 2.6. | Uwagi końcowe | 7 |
| 3. | Obliczenia | 8 |
| 3.1. | Moc zapotrzebowana i dobór zabezpieczeń skrzynki oświetleniowej SON | 8 |
| 3.2. | Obciążalność długotrwała linii napowietrznej nn | 8 |
| 3.3 | Spadek napięcia w projektowanym obwodzie | 8 |
| 3.4. | Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | 8 |
| 3.5. | Dobór parametrów i elementów linii nn | 11 |
| 4. | Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu- tabela 1.2.3 Zestawienie podstawowych materiałów montażowych- tabela 1.2.3 | 14 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu- tabela 1 | 15 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu- tabela 2 | 16 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu- tabela 3 | 17 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów montażowych- tabela 1 | 18 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów montażowych- tabela 2 | 19 |
|  | Zestawienie podstawowych materiałów montażowych- tabela 3 | 20 |
| 5. | Rysunki |  |
|  | Inwentaryzacja linii nn 0.4kV wraz z przyłączami – rys.nr 1 | 21 |
|  | Plan projektowanej linii nn 0.4kV wraz z przyłączami – rys.nr 2 | 22 |
|  | Schemat zasilania projektowanej linii nn 0.4kV – rys.nr 3 | 23 |
| 6. | Uprawnienia budowlane + Zaświadczenie MOIIB | 24 |
| 7. | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego | 30 |
| 8. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 31 |
| 9. | Projekt zagospodarowania dla linii nn 0.4kV |  |
|  | Projekt zagospodarowania dla linii nn 0.4kV- część opisowa | 33 |
|  | Projekt zagospodarowania dla linii nn 0.4kV- rys.nr 4 | 38 |
| 10. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 39 |

Warunki usunięcia kolizji

- WSTĘP

  - Przedmiot i zakres projektu

#### Projekt dotyczy wykonania usunięcia kolizji istniejącej linii napowietrznej 0,4kV z projektowaną budową ulicy Bardowskiego w Zgierzu.

1.2.  Podstawa opracowania

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto:

- Zlecenie Inwestora.

- Warunki usunięcia kolizji wydane przez Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Oddział Zarządzania Siecią TS-4

- Podkłady geodezyjne z lokalizacją istniejących urządzeń energetycznych

- Obowiązujące normy i przepisy

- OPIS TECHNICZNY

  - Napowietrzna linia nn 0,4 kV i oświetlenia ulicznego – stan istniejący

Ulica Bardowskiego jest drogą utwardzoną o nieregularnym przebiegu ciągu jezdnego. Słupy linii napowietrznej usytuowane są na południowo wschodniej stronie ulicy. Od skrzyżowania z ulicą Kasprzaka w kierunku ul. Asnyka, linia nn przebiega wzdłuż linii ogrodzeń. Za skrzyżowaniem ulicy Bardowskiego z ulicą Asnyka słupy linii nn oddalone są od granicy działek o 3-4m. Istniejąca linia nn i oświetlenia ulicznego wykonana jest na wspólnych słupach typu ŻN-10. Linia nn zbudowana jest z przewodów nie izolowanych 4xAl 50mm2 podwieszonych w układzie naprzemianległym. Linia oświetleniowa wykonana jest przewodami AL. 25mm2. Wzdłuż ulicy Bardowskiego wydzielone są dwa obwody linii zasilającej oraz dwa obwody oświetlenia ulicznego. Zasilanie linii nn zrealizowane jest od strony ulicy Wincentego Pola, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa nr 40300.

System ochrony przeciw porażeniowej TN-C.

Budynki mieszkalne znajdujące się po obu stronach ulicy Bardowskiego, zasilane są w większości przyłączami napowietrznymi wykonanymi częściowo, jako izolowane  , pozostałe jako przyłącza nie izolowane. Do trzech budynków doprowadzone jest zasilanie kablowe. Z ulicy Bardowskiego zasilane są linie nn zlokalizowane w ulicach Asnyka i Bardowskiego (boczna). Przebieg trasy linii nn przedstawiono na rys. nr 1 – Inwentaryzacja linii nn0,4kV wraz z przyłączami. Na rysunku oznaczono długości przęseł linii nn oraz długości przyłączy. Pokazano również sposób podejścia przyłączy, do budynków mieszkalnych.

Ulica Szarych  Szeregów zasilana jest z tej samej stacji transformatorowej co ulica Bardowskiego. Linia nn i oświetlenia ulicznego pobudowana jest na wspólnych słupach typu ŻN-10. Zasilona jest przewodami 4xAL 50 +25 mm2 w układzie płaskim. Słupy zlokalizowane są wzdłuż linii ogrodzeń.

Na skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów z ulicą Działkową istnieje słup RK ŻN10, należący do obwodu ulicy Działkowej, który koliduje z projektowaną ulicą Szarych Szeregów.

Inwentaryzację linii nn na wyżej wymienionych ulicach pokazano na rys. nr 1

  - Demontaż.

Projektuje się wykonanie demontażu istniejących linii nn i oświetlenia ulicznego wraz przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach: Bardowskiego,  Szarych Szeregów oraz na skrzyżowaniu ulic Szarych Szeregów i Działkowej.

W tym celu należy odłączyć od zasilania obwody linii nn w ulicach Bardowskiego, Szarych Szeregów i Działkowej. Zdemontować przewody linii nn, przyłącza napowietrzne, oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem oraz słupy.

Przyłącza kablowe -  zdemontowany kabel ze słupów użyć do ponownego montażu. W ulicy Bardowskiego , kable zdemontowane ze słupa nr 7, obwód nr 1, należy odkopać wzdłuż trasy ułożenia, do miejsc oznaczonych na rys. nr 2.

a) Kabel zasilający budynek nr 28, ułożyć wzdłuż nowej trasy i wprowadzić na projektowany słup nr 7.

b) Kabel odchodzący w kierunku ulicy Bardowskiego – boczna, odkopać wzdłuż trasy ułożenia, do miejsca oznaczonego na rys. nr 2. Kabel wprowadzić ponownie na istniejący słup RK ŻN 10 nr 10 – rys. nr 2

c) Kable na ulicach Szarych Szeregów i Działkowej zdemontować i wprowadzić ponownie na projektowane słupy bez zmiany trasy ułożenia.

Materiały z demontażu należy zdać do magazynu ŁZE. Prace wykonywać w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez Łódzki Zakład Energetyczny.

  - Projektowana linia nn i oświetlenia ulicznego.

Projektuje się wybudowanie nowej linii nn 0,4kV i oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Bardowskiego i Szarych Szeregów oraz wymianę ostatniego przęsła linii nn w ul. Działkowej.

W tym celu należy:

- Posadowić projektowane słupy typu E10,5 i ŻN zgodnie z lokalizacją określoną na rys.nr 2. Ustoje do słupów dobrano dla gruntu średniego z wykopem ręcznym.

- Na słupach zamontować linię nn wraz z przewodem oświetleniowym typu AsXSn 4x70mm2 +25mm2. Zastosować naprężenie przewodów o wartości 22,5MPa. Przy montażu przewodów izolowanych szczególną uwagę należy zwrócić na :

  - prawidłowe rozciąganie przewodu nie powodujące uszkodzeń zewnętrznej powłoki izolacyjnej

  - odpowiednie ukształtowanie przewodu, aby po zamocowaniu na słupie, nie dotykał żerdzi

Przy instalowaniu przewodów i osprzętu przewodowego należy korzystać ze sprzętu montażowego zalecanego w instrukcjach montażowych opracowanych przez producentów.

W ulicy Asnyka wymienić istniejącą linię nie izolowaną na AsXSn 4x70mm2 + 25mm2 , bez zmiany istniejących słupów. Długość linii –68m. Nie ma konieczności wymiany przyłącz ponieważ istniejące przyłącza są wykonane przewodem izolowanym.

W ulicy Działkowej, zakończyć istniejącą linię nn wykonaną w układzie naprzemianległym przewodami 4xAl50mm2+25mm2 , na projektowanym słupie nr 2. Projektowane przęsło linii nn, między słupami 1-2 wykonać przewodem ASXSn 4x70mm2+25mm2.

- Zamontować przyłącza napowietrzne wykonane z przewodu AsXSn 2x25mm2  i AsXSn 4x25mm. Do montażu przyłączy stosować osprzęt zgodny kartą katalogową. Na budynkach, przyłącza montować w istniejących miejscach wykorzystując istniejące mocowanie ( hak w murze, sztyca ). W uzasadnionych przypadkach montować na budynku hak płytowy np. SOT28.2 dla zamocowania przewodu przyłącza. Przewód przyłącza łączyć z istniejącymi kablami przed pomiarowymi za pomocą zacisków izolowanych. Zalecane naprężenie podstawowe przewodu przyłącza 10MPa. Rodzaje i długości przyłącz pokazano na rys nr 2,3.

- Zamontować przyłącza kablowe wykorzystując istniejące kable. Kabel montowany na słupie nr 7 obwód 1 ułożyć zgodnie z nową lokalizacją –rys nr 2. Na odcinku wzdłuż ogrodzeń, kabel chronić rurą AROT. Kabel zasilający posesję w ulicy Bardowskiego – boczna odkopać po zdemontowaniu z istniejącego słupa nr 7 obwód 1 i zamontować na słupie nr 10 obwód1. Na projektowanym słupie nr 1 w ulicy Działkowej zamontować kable przyłączowe. W przypadku uzasadnionym kabel przedłużyć stosując mufę przelotową ZMR-2. Pozostałe kable montować na projektowanych słupach bez zmiany ich dotychczasowej lokalizacji.

Wprowadzenie kabla na  słup, wykonać w rurze ochronnej BE o średnicy 50mm.

Koniec rury zabezpieczyć przed zaciekaniem wody kitem miniowym. Przy zakończeniu na słupie, kabel należy wygiąć w dół w kształcie fajki. Zewnętrzną izolację zdjąć na takim odcinku, aby można żyły kabla swobodnie połączyć z linią napowietrzną. Zakończenie zewnętrznej izolacji kabla uszczelnić kapturem termokurczliwym przystosowanym do montażu na kablach wielożyłowych . Na słupie, na wysokości przewodów umieścić tabliczkę adresową. Kabel na słupie ułożyć zgodnie z kat. Energoprojekt Poznań-Album Przyłączy.

Kabel układać w wykopie o głębokości 0,7 m. linią falistą z zapasem długości 1-3%. Na końcach kabla (przy słupach) należy zostawić zapas po ok. 2,5m. Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, właściciela, rok budowy, trasę. Np.:

YAKXs 4x25mm2  0,4kV

ŁZE  200..r

słup nr ....... – pos. nr .....

Opaski zakładać na całej trasie w odstępach nie większych niż 10m. Przy rurach ochronnych, opaski zakładać na wejściu i wyjściu z rury. W miejscach kolizji  linii kablowej  należy zastosować rury ochronne typu AROT 110. Kabel wciągać do ułożonych rur, rury zasypać warstwą rodzimego gruntu ( wolnego od gruzu i kamieni) o grubości 0,3m., a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim . Folia powinna mieć grubość 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka , aby przykryła ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20cm. Wykop zasypać rodzimym gruntem. Skrzyżowania projektowanego kabla z infrastrukturą podziemną wykonać wg  Polskiej Normy PN-76/E-05125 „ Elektroenergetyczne linie kablowe „ – projektowanie i budowa –wiedza techniczna.

Kabel układać w odległości minimum 0,5m. od ogrodzeń i fundamentów przy temperaturze powietrza wyższej od 0°C.. Wzdłuż trasy kabla ułożyć bednarkę ocynkowaną  FeZN 30x4mm. Końce bednarki połączyć z uziemieniem słupa i przewodem neutralnym.

W miejscach zbliżeń do słupów i kabli energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia. W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem normy PN-76/E-05125.

- Zamontować oprawy oświetleniowe zdemontowane z istniejących słupów. Orawy  instalować na słupie przy pomocy wysięgnika jednoramiennego o długości ramienia 1,5m i kącie rozwarcia wysięgnika 5o. Wysięgniki należy mocować w typowych jarzmach instalowanych na wierzchołku słupa.  Każdą oprawę należy zabezpieczyć odrębną wkładką bezpiecznikową typu Bi-Wts 6A,  umieszczoną w skrzynce bezpiecznikowej SV 19.25.

.

- Na projektowanych słupach, zainstalować odgromniki IZO 0,66/5 na przewodach oraz wykonać uziemienie odgromowe, a rezystancję uziemienia doprowadzić do wartości Ru < 10Ω.  Miejsca montażu i ilości zastosowanych odgromników pokazano na rys. nr 2,3

2.4. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nn zasilana ze stacji trafo 40300 pracuje w układzie TN-C. Dla linii oświetlenia ulicznego projektuje się jako system ochrony przeciw porażeniowej szybkie wyłączenie w układzie sieciowym typu TN-C. Dodatkowy przewód ochronny w kolorze żółto-zielonym połączyć z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy (w przypadku zastosowania opraw I kl. ochronności)  i wysięgnika oraz jarzma wysięgnikowego, z drugiej do zacisku ochronnego słupa i przewodu N lini nn.

Po wykonaniu instalacji sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, a stosowne protokóły przedstawić przed oddaniem instalacji do eksploatacji, Inwestorowi.

Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgonie z PN-IEC-60364 w układzie sieci TN-C.

2.5  OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Konstrukcje stalowe należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych. Wszystkie elementy łączeniowe zabezpieczyć wazeliną techniczną.

2.6 UWAGI KOŃCOWE

Przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami wydanymi przez ŁZE i dostosować do nich technologię robót.

Należy zgłosić rozpoczęcie wykonania robót do ŁZE w celu ustalenia Inspektora Nadzoru ze strony Zakładu Energetycznego.

Prace należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP. Po zakończeniu prac wykonać  badania i próby po montażowe. Przedstawić Inwestorowi stosowne atesty materiałów, użytych do budowy linii nn i oświetlenia ulicznego.

Projektant                                                                                        Sprawdzający

###### OBLICZENIA

  - Moc zapotrzebowana i dobór zabezpieczeń skrzynki oświetleniowej SON

#### Projektuje się dobudowę 2 opraw oświetleniowych o łącznej mocy 164W. Nie przewiduje się zwiększenia wartości zabezpieczeń w istniejącej skrzynce sterująco pomiarowej dla oświetlenia ulicznego.

  - Obciążalność długotrwała linii napowietrznej nn

Zgodnie z danymi katalogowymi obciążalność długotrwała przy prądzie stałym i  przemiennym przewodu:

AsXSn 4x70mm2 + 25mm2 wynosi 296A

Uwzględniając max obciążenie na projektowanych obwodach projektowanych zabezpieczenie główne w stacji trafo nie może przekroczyć wartości 250A

I ddp > Iobcmax

296A > 250A

  - Spadek napięcia w obwodzie projektowanym

3.3.1 Spadek napięcia

Obwód 1

ΔU%=100Σ(P∗l)γ∗S∗U2

Σ(P*l) = 174000[W] * 154[m] = 26796000 [Wm]

ΔU%=100Σ(P∗l)γ∗S∗U2=100∗2679600035∗70∗4002=6,8%

Obwód 2

Σ(P*l) = 144000[W] * 270[m] = 38880000 [Wm]

ΔU%=100Σ(P∗l)γ∗S∗U2=100∗3888000035∗70∗4002=11,6%

3.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Stacja transformatorowa – ul. Bardowskiego nr1

Impedancje zwarciowe elementów sieci:

# Transformator 15/04/0,23 kV  630kVA

RT =3,8 mΩ

XT=10,75 mΩ

YAKY4x120mm2

RL1=0,222 Ω/km            2x0,222x0,03=0,013

XL1=0,0824 Ω/km          2x0,0824x0,03=0,005

4xAL 50mm2

RL2=0,5917 Ω/km          2x0,5917x0,09=0,11

XL2=0,33 Ω/km              2x0,33x0,09=0,06

AsXSn 4x70mm2+25mm2

RL3=0,443 Ω/km            2x0,443x0,241=0,21

XL3=0,083 Ω/km            2x0,083x0,241=0,04

AsXSn 4x25mm2

RL4=1,2 Ω/km                2x1,2x0,019=0,05

XL4=0,09 Ω/km              2x0,09x0,019=0,003

WLZ-YDY4x10mm2

RL5=1,83 Ω/km              2x1,83x0,01=0,037

Stąd impedancja pętli zwarciowej w p.Z7

RZ1= 0,0038+0,013+0,11+0,21+0,05+0,037=0,43

XZ1=0,01075+0,005+0,06+0,04+0,003=0,12

ZZ7 = 0,432+0,122=0,45

Prąd zwarcia doziemnego wyniesie:

IZ7 = 2300,45=511A

Obwód WLZ nie jest obwodem odbiorczym więc samoczynne wyłączenie zasilania powinno nastąpić w czasie <5s. Przy zainstalowanych wkładkach topikowychDO2400VgG 35A z charakterystyki czasowo prądowej wynika, że prąd zapewniający samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie przekraczającym 5s wyniesie 116A

Ponieważ    IZ1 = 511A > Ia6 118A

Charakterystyka czasowo prądowa

3.5 Dobór parametrów i elementów linii nn ( Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN – Energolinia –Poznań)

I. Wybór żerdzi – słup przelotowy.

Założenia :

- linia jednotorowa nn – przewód izolowany AsXSn 4x70 mm2+25 mm2

- strefa wiatrowa WI

- strefa sadziowa SI

- rozpiętość przęseł w sekcji- 35m do  50m

- maksymalna rozpiętość przęsła w sekcji –43m

- maksymalny zwis przy + 40oC – 1,5m ( wg tab. 4)

Dobór wysokości słupa przelotowego:

- zalecana odległość przewodów od ziemi 4,5m

- max wartość zwisu w terenie płaskim 2,5m

- rezerwa odległości przewodów od ziemi 0,5m

hpmin = 4,5 + 2,5  + 0,5 = 7,5m

Przyjmuję słup P-10 o wysokości podstawowej 10m i wysokości zawieszenia przewodów

hp =7,7m

Dobór rodzaju słupa przelotowego

- rozpiętość przęsła – amax=43m

- przyłącze z przewodami AsXSn4x25mm2

- max długość przyłącza -31m

- zalecane naprężenie podstawowe- 10Mpa – naciąg 100daN

- oprawa oświetleniowa

obciążenie słupa P wynosi :

Pu ≥ Pp + Po + Nr

Gdzie: Pu [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa

Pp = Wp*a  [daN]- obciążenie wiatrem przewodów linii jednotorowej ( a-rozpiętość przęsła)

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego

Nr [daN] – 20% wartości naciągu przewodów przyłączowych

Pu ≥ ( Wp * a) + Po + Nr = (1,27*43) + 22 + 0,2*100 = 96,61 daN

Przyjmuję słup P10- ŻN 10/200  dla którego  Pu = 190 daN

- ul. Bardowskiego słup nr 12,7,6 obw.2

- ul. Szarych Szeregów słup nr 2,3

E10,5/4,3             dla którego  Pu = 400 daN

– ul Bardowskiego słup nr 8  obw.2 i słup nr 6 obw.1

Dobór osprzętu:

Obciążenie pionowe haka wieszakowego i uchwytu przelotowego:

Fy = a x Gn  ( Gn – ciężar przewodu z sadzią normalną)

Fx= 43 x 2,16 = 92,88 daN

Hak wieszakowy     – SOT 21 i SOT21.1

Uchwyt przelotowy – SO 140

II. Rodzaj słupa krańcowego

Obciążenie słupa krańcowego wynosi:

Puw=Pu2+Pz2=(Np+Po+Nr)2+(Ps+Po+Nr)2

gdzie: Puw [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa

N p [daN] –  naciąg przewodu

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy

Ps [daN] – obciążenie wiatrem słupa

Nr [daN] – 20% wartości naciągów przewodów przyłączowych

Puw=(632+22+20)2+(49+22+20)2=740daN

Przyjmuję słup K4 – E 10,5/12 dla którego Puw  = 1200daN

- ul. Bardowskiego słup nr 15 obw.2 i słup nr 9 obw.1

- ul. Szarych Szeregów słup nr 1,5

- ul. Działkowa – słup nr 1,2

Dobór osprzętu:

Obciążenie poziome haka i uchwytu odciągowego:

Fx = Np =632 daN

Hak wieszakowy- SOT 21.2

Uchwyt odciągowy – SO 34.95

III. Rodzaj słupa odporowego

Obciążenie słupa odporowego wynosi:

Puw  = Pu2+Pz2=(23∗Np+Po+Nr)2+(Pp+Ps+Po+Nr)2

gdzie: Puw [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa

Pp [daN] – obciążenie wiatrem przewodów

N p [daN] –  naciąg przewodu

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy

Ps [daN] – obciążenie wiatrem słupa

Nr [daN] – 20% wartości naciągów przewodów przyłączowych

Puw  = (23∗632+22+20)2+(63,5+49+22+20)2=491daN

Przyjmuję słup O5-10,5  E10,5/12 dla którego Puw  = 1200daN

– ul. Bardowskiego słup nr 5

Dobór osprzętu:

Obciążenie poziome haka :

Fx = Np =632daN

Hak wieszakowy- SOT39

Uchwyt odciągowy – SO 34.95

IV. Rodzaj słupa narożnego dla kąta 174o

Obciążenie słupa narożnego wynosi:

Puw  = Pu2+Pz2=(2∗Np*cosα2+Po+Nr)2+(Po+Nr)2

gdzie: Puw [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa

N p [daN] –  naciąg przewodu

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy

Nr [daN] – 20% wartości naciągów przewodów przyłączowych

Puw  = (2∗632*cos87+22+20)2+(22+20)2=134,5daN

Przyjmuję słup N3-10,5  E10,5/6 dla którego Puw  = 955 daN

– ul. Bardowskiego słup nr 14,13 obw.2

Dobór osprzętu:

Obciążenie poziome haka:

Fx = 2*Np.*cosα/2 =65,7 daN

Hak wieszakowy- SOT 39

Uchwyt narożny – SO 130

V. Rodzaj słupa rozgałęźnego

Ustalam obciążenie słupa rozgałęźnego dla następujących założeń:

- przelotowy dla linii głównej nn

- krańcowy dla linii odgałęźnej nn

przyjmuję dla linii odgałęźnej fmax = 1,5m i amax = 20m  dla przewodu AsXSn 4x70mm2 + 25mm2

stąd: podstawowe naprężenie – 15Mpa

naciąg – 421 daN

Obciążenie wypadkowe słupa rozgałęźnego wynosi

Puw  = Pu2+Pz2=(Npo+Ppg+Po+Nr)2+(Po+Nr)2

gdzie: Puw [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa

N po [daN] –  naciąg przewodu linii odgałęźnej

Ppg  [daN] – obciążenie wiatrem przewodów linii głównej

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy

Nr [daN] – 20% wartości naciągów przewodów przyłączowych

Puw  = (Npo+Ppg+Po+Nr)2+(Po+Nr)2=767daN

Przyjmuję słup RPK4-10,5   E10,5/12 dla którego Puw  = 1160 daN

- ul. Bardowskiego słup nr 9 obw.2 i nr  7 obw.1

Dobór osprzętu:

Obciążenie pionowe haka i uchwytu przelotowego linii głównej wynosi:

Fy = a*Gn =92,88daN       Gn – cieżar przewodu z sadzią normalną

Hak wieszakowy- SOT 39

Uchwyt przelotowy – SO 140

Obciążenie poziome haka i uchwytu odciągowego linii odgałęźnej:

Fx = Npo =632daN

Hak wieszakowy- SOT 39

Uchwyt odciągowy- SO34.95

Przyjmuję słup E10,5/6 – ul. Szarych Szeregów słup nr 4  - przelotowy dla linii głównej i rozgałęźny dla linii bocznej. Na odgałęzieniu zastosować luźny naciąg.

Hak wieszakowy- SOT 39

Uchwyt odciągowy- SO34.95

Uchwyt przelotowy – SO 140

Zestawienie słupów i osprzętu dla linii nn , oświetleniowej i przyłączy podano w zestawieniach montażowych – tabele 1,2,3

- Zestawienie podstawowych materiałów z demontażu –tabela 1,2,3

Zestawienie podstawowych materiałów montażowych – tabela 1,2,3