SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej  200 PCW wraz z odgałęzieniami bocznymi  160 PCW w sięgaczu ul.Dolnej w Zgierzu ( nr ewid.działek 71/2, 70/2). INWESTOR: „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 Zgierz – styczeń 2010 r.

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania      i odbioru robót w ramach realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Dolnej  w Zgierzu wraz z odgałęzieniami bocznymi zakończonymi korkiem 1 m. przed granicą działki nr 71/2,70/2.

  - Zakres stosowania Specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu         i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót obejmuje:

- kanał z rur PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm

- kanały z rur  PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160 mm

- studnię kanalizacyjną rewizyjną o średnicy 1200 mm, głębokości 2.20m.

-     studnię kanalizacyjną rewizyjną o średnicy 1200mm, głębokości 2.28 m.

-     studnię kanalizacyjną rewizyjną o średnicy 1200mm, głębokości 2,45 m.

-     studnię kanalizacyjną rewizyjną o średnicy 1200mm, głębokości 2,70 m.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót , zgodne                  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uzgodnieniami z Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego

MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę          u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. Przy budowie podziemnej kanalizacji sanitarnej należy stosować rury i inne materiały uzgodnione z Właścicielami Sieci oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową.

  - Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, kształtki, studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym uzgodnionym z Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego.

  - Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak : rury i kształtki składowane na placu budowy, powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła.

Składowanie materiałów w temperaturze ponad +5C pozwala na obróbkę mechaniczna natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach należy składować               w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek, związane w wiązki wg. asortymentów , na wysokość nie przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie przed przesuwaniem dolnej warstwy można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

  - Rury kanałowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą używane rury PCW wg. PN-EN 1401-1:1999.

  - Studzienki kanalizacyjne

Stosować studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych  Dn1200 mm, ze  szczelnym

dnem, stopniami włazowymi, płytą przykrywającą żelbetową i włazami  Dn 600 mm,

żeliwnymi typu ciężkiego, zgodnie z Dokumentacją Projektową   i PN-B-10729:1999.

- SPRZĘT

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosować następujący sprzęt mechaniczny:

- koparka podsiębierna

- żuraw samochodowy

- spycharka gąsienicowa

- samochód skrzyniowy

- samochód samowyładowczy.

- TRANSPORT

Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe.           Na samochodzie studnie kanalizacyjne niewłazowe oraz rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transportu. Na materiałach z polietylenu nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, by zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

Transport kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1200 mm należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Projekt Organizacji i  Harmonogram Robót

Wykonawca przedstawi Osobie odpowiedzialnej za odbiór przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektuje się wykonanie następujących Robót:

- ułożenie kanalizacji z rur PCW z kształtkami w gotowym wykopie

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji

  - Ułożenie sieci kanalizacyjnej

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, obsypać i przykryć warstwą piasku o grubości 30 cm.

Łączenie rur PCW na wcisk z uszczelnieniem za pomocą uszczelek gumowych. Spadki przewodów i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami.

  - Zakres robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

- wykonywanie podłoża pod fundament

- wykonanie fundamentu, komory roboczej i kinety

- montaż kręgów żelbetonowych

- osadzenie klamer włazowych i roboty izolacyjne

- ułożenie płyty z włazem

  - Próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej

Próbę szczelności rur PCW przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej              z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w normach: PN-B-10725 i PN-92/B-10735.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

  - Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonania Robót w zakresie ich zgodności        z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót    z częstotliwością określoną w niniejszej ST  i zaakceptowana przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami                 i normami

- sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia spadku osi kolektora

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów                   i studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektora

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż +-5cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-3cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +-5cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na łatach celowniczych nie powinna przekraczać +-5cm

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekroczyć  5% projektowanego spadku – przy zmniejszonym spadku i 10% projektowanego spadku przy zwiększonym spadku

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +-5mm

- OBMIAR  ROBÓT

Jednostka obmiaru wykonania robót:

m -  z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej , Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie

szt – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej ,  Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Za wykonanie przedmiotu zamówienia należy określić cenę ryczałtową.

Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne

- zakup wszystkich materiałów z transportem

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne

- ułożenie kanalizacji z rur PCW z kształtkami w gotowym wykopie

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji

- dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,  prób i badań

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego                    w niezbędnym zakresie

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń  podziemnych

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

- inspekcję telewizyjną sprawdzajacą.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy

odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne betonowe.

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacja.

PN-99/B-10729 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do

odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 1401-2:2000U j.w. Część 2. Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN-EN 1401-3:2002U j.w. Część 3. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplasyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu Producenta rur z PCW.