SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA KLIMATYZACJI

(Kod CPV: 45331200-8)

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Obiekt: Termomodernizacja budynku biblioteki Biblioteki Publicznej–INSTALACJA KLIMATYZACJI

Inwestor: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa ul.Łódzka 5, 95-100 Zgierz

Miejsce realizacji: ul. Łódzka 5, 95-100 Zgierz

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, jakie powinny być stosowane do instalacji klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie i odbiór robót instal klimatyzacji.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości,   temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie  strumienia  powietrza  określonej  objętości  do  wentylowanej  przestrzeni  lub  z  tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub  kilku

wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury

Chłodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury

Agregat  skraplający,  agregat  zewnętrzny  –  jednostka  zewnętrzna  wyposażona  w  sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy

Freon  –  potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu

jest to R410A

2.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

projektowej i ST.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych w stosunku do urządzeń wyszczególnionych w

Projekcie budowlanym przy spełnieniu poniższych warunków:

- parametry urządzeń zamiennych muszą być takie same (lub lepsze) jak urządzeń wyszczególnionych w projekcie budowlanym,

- urządzenia zamienne będą takiej samej lub wyższej klasy oraz będzie udzielona na nie pisemna

gwarancja na okres minimum 24 miesiące,

- zastosowane urządzenia zamienne zostaną zaakceptowane prze Zamawiającego.

Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego o akceptację zastosowania urządzeń i materiałów

zamiennych. Akceptacja (lub sprzeciw)  zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych nastąpi na piśmie. W przypadku nie zaakceptowania materiału lub urządzeń, Wykonawca  powinien  przedstawić  do akceptacji Zamawiającego inne urządzenie lub zastosować urządzenie wskazane w Projekcie budowlanym.

Wybrany i	zaakceptowany rodzaj	materiału	nie	może	być	później	zmieniony bez	zgody Wykonawcy.   Każdy   rodzaj   robót,   w   którym   znajdują   się   nie   zbadane   i   nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są właściwie

oznaczone:

1		wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji

2		wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  lub deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mające  istotny  wpływ  na spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

3		wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4		wyroby budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami dokonano   oceny   zgodności   ze   zharmonizowaną   normą   europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną w wymaganiami podstawowymi

5		wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską wykazie wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

2.3. Oświadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim  uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono	zgodność wyrobu  z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

2.4. Obowiązki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia  wymienione w 2.3 oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.

Wszystkie  urządzenia,  należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii należy składować  w  opakowaniach  fabrycznych  w  zamykanych  pomieszczeniach,  zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Materiały   izolacyjne,   kształtki,   uszczelki   oraz   inne   drobne   elementy   należy składować w magazynie zamkniętym.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

2.6. Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót.

3.   SPRZĘT

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   tylko   takiego   Sprzętu,   który   nie   spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym  przez Inżyniera. W  przypadku  braku  ustaleń  w  powyższych  dokumentach,  Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt:

- wciągarkę ręczną,

- wciągarki mechaniczne,

- samochody dostawcze,

- ciągnik kołowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- nożyce gilotynowe,

- zestawy spawalnicze,

- spawarka elektryczna wirująca,

- giętarki do rur,

- przyrządy do montażu rur,

- wiertnice,

- piły do cięcia betonu,

- rusztowania.

4.   TRANSPORT

Urządzenia i przewody muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Wolno stosować liny metalowe lub łańcuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urządzenia i przewody należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Instalacja klimatyzacji  powinna  zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w  którym  ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c)  bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami, f)  oszczędności energii.

Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym	zakresie	wymagań	przepisu	techniczno	–	budowlanego	wydanego	w	drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie chłodzenia,  zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Instalacje freonowe

- W   instalacjach   ziębniczych   stosuje   się   przewody   z   miedzi   chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde.

- Rury poziome  prowadzone  przy ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny spoczywać na  podporach  stałych  (w  uchwytach)  usytuowanych  w  odstępach  nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.

- Rury układane  w  zakrywanych  bruzdach  ściennych  powinny  być  układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Rury należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji).

- Rury należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

- Rury zasilające i  powrotne,  prowadzone obok  siebie, powinny być  ułożone równolegle.

- Rury pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację.

- Rury  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi).

- Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinny  umożliwić  łatwy  i  trwały  montaż  rur,  a konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny,  poosiowy przesuw rury.

- Przewody freonowe instalacji ziębniczej powinny być izolowane cieplnie.

- Materiał  z  którego  będzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być  zgodne  z projektem  technicznym  instalacji klimatyzacji.

- Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnej  powinny  być  suche,  czyste  i  nie uszkodzone,   a   sposób   składowania   materiałów	na stanowisku   pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia  na  której  jest  wykonywana  izolacja  cieplna  powinna  być  czysta  i  sucha.  Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami   itp. oraz   na   powierzchniach   z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

5.3. Agregaty skraplające (jednostka zewwnętrzna)

- agregaty skraplające należy montować na konstrukcji wsporczej na poddaszu budynku,

- mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcją producenta,

- agregaty skraplające winny być wyposażone w kompletną automatykę oraz winny być dostarczone z kompletnymi dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi,

- montaż czerpni i wyrzutni oraz kanałów w izolacji do jednostki zewnętrznej

5.4. Układ automatycznej regulacji

Sterowanie pracą całego układu tj jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznej jest sterowana bezpośrednio za pomocą pilota przez użytkowników.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania, takie jak:

a.  Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

b.  Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  z  zasadami

technicznymi;

c.  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie  i konserwację;

d.  Sprawdzenie czystości instalacji;

e.  Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać następujące badania

6.2. Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrala wentylacyjna, klimatyzatory itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:

- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);

6.3. Procedura prac

- Wymagania ogólne

- Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji.

- Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie, układ regulacyjny).

- Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.

- W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

7.   OBMIAR ROBÓT.

Jednostką  obmiarową  instalacji  freonowej jest jeden metr

Jednostką obmiarową agregatu oraz splitów itp. jest jeden komplet.

8.   ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia);

- protokóły odbiorów częściowych

- instrukcje eksploatacji instalacji

- karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń

- gwarancja na całość wykonanych instalacji

Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja   Projektowa   z   naniesionymi   na   niej   zmianami   i   uzupełnieniami   w   trakcie wykonywania robót,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

Zakres

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:

- jakości wbudowanych	materiałów	oraz	ich	zgodności	z	wymaganiami	Dokumentacji

- Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów izolowanych

- szczelności przewodów izolowanych

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych   materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym;

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku

- Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;

- protokoły badań szczelności całej instalacji;

- instrukcje eksploatacji instalacji;

- gwarancje na urządzenia i instalacje jako całość.

- 9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Zgodnie z umową.

- 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

- [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz.

- 1118 z późn. zm.)

- [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   (Dz.U. Nr 75/02, poz. 690 z późn. zm.)

- PN-B-01411:1999	Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- PN-B-7600L1996	Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania

- PN-EN 12599	Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

- odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.