EKSPERTYZA

STANU  TECHNICZNEGO  BUDYNKU

PRZY  ul.  DŁUGIEJ  29a  w  ZGIERZU

zleceniodawca                                      Urząd  Miasta  Zgierza

95-100  Zgierz

Plac  Jana  Pawła II  16

autorzy  opracowania                          mgr  inż.  Zbigniew  Ścibiorek

mgr  inż.  Henryk  Miszczak

Łódź listopad 2014 r.

2

ZAWARTOŚĆ  TECZKI

1.     Wstęp                                                                              str. 3

1.1.  Przedmiot  ekspertyzy  technicznej                                str. 3

1.2.  Podstawa  opracowania                                                  str. 3

1.3.  Cel  i  zakres  opracowania                                             str. 3

1.4.  Materiały  wykorzystane  przy

opracowaniu  ekspertyzy                                                str. 3

2.     Opis  stanu  istniejącego  budynku                                 str. 4

3.     Analiza  stanu  technicznego  budynku                          str. 13

4.     Wnioski                                                                           str. 18

5.     Zalecenia                                                                         str. 19

# ZAŁĄCZNIKI

## Załącznik  nr 1

Rysunki  inwentaryzacyjne  dla  potrzeb  ekspertyzy

i  rysunki  odkrywek

## Załącznik  nr 2

# Dokumentacja  fotograficzna

## Załącznik  nr 3

Obliczenia  statyczne  sprawdzające  wybranych  podstawowych

elementów  konstrukcji

## Załącznik  nr 4

Plik  dokumentów

3

1.     WSTĘP

1.1.  Przedmiot  ekspertyzy  technicznej

Przedmiotem  opracowania  jest  budynek  usytuowany  przy

ulicy  Długiej  29a  w  Zgierzu.

1.2.  Podstawa  opracowania

Umowa  zawarta  między  stronami  w  miesiącu  listopadzie

2014 r.

1.3.  Cel  i  zakres  opracowania

Celem  niniejszego  opracowania  jest  ocena stanu  technicznego

budynku  wymienionego  w  punkcie  1.1  wraz  z  podaniem

wniosków  i  zaleceń  jak  również  określenie  możliwości

adaptacji  budynku  na  potrzeby  biblioteki  publicznej  przy

uwzględnieniu  planowanego  przez  zleceniodawcę

zagospodarowania  pomieszczeń  a  mianowicie:

-  parter – sala  odczytowo  konferencyjna  na  50  osób

-  I piętro – pomieszczenia  biblioteczne  z  księgozbiorami

-  II piętro – pomieszczenia  administracyjno  biurowe

Opracowanie  obejmuje:

-  rysunki  inwentaryzacyjne  dla  potrzeb  ekspertyzy

zamieszczone  w  załączniku  nr 1

-  dokumentację  fotograficzną  załącznik  nr 2

-  obliczenia  statyczne  sprawdzające  wybranych  elementów

konstrukcji  budynku  załącznik  nr 3

-  opis  stanu  istniejącego,  analizę  techniczną,  wnioski

i  zalecenia

Opracowanie  nie  obejmuje  oceny  stanu  technicznego

instalacji,  zagadnień  związanych  z  ochroną  p.poż.  budynku

jak  również  z  izolacyjnością  termiczną  przegród.

1.4.  Materiały  wykorzystane  przy  opracowaniu  ekspertyzy

technicznej

/ 1 /  materiały  wymienione  w  punkcie  1.3.

4

/ 2 /  wizje  lokalne,  badania  makroskopowe  materiałów

podstawowych  elementów  konstrukcji  budynku

/ 3 /  odkrywki  stropów,  ścian,  słupów,  podciągów,

schodów  i  fundamentów

/ 4 /  Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać

budynki  i  ich  usytuowanie.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia

12 kwietnia  2002 r.  Dz. Ustaw  75/2002  poz.  690

z  późniejszymi  zmianami.

/ 5 /  normy

-  PN-82/B-02001.  Obciążenia  w  obliczeniach

statycznych.  Obciążenia  stałe.

-  PN-82/B-02003.  Obciążenia  w  obliczeniach

statycznych.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.

-  PN-80/B-02010/Az1.  Obciążenia  w  obliczeniach

statycznych.  Obciążenie  śniegiem – październik  2006 r.

-  PN-81/B-03020.  Grunty  budowlane – Posadowienie

bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.

-  PN-B-03002  lipiec  2007.  Konstrukcje  murowe.

Projektowanie  i  obliczenia.

-  PN-90/B-03200.  Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia

statyczne  i  projektowanie.

-  PN-B-03150.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia

statyczne  i  projektowanie.  Sierpień  2000.

2.     OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

2.1.  Opis  ogólny

Budynek  będący  przedmiotem  niniejszego  opracowania  to

budynek  trzykondygnacyjny,  niepodpiwniczony  z  poddaszem

dostępnym  z  klatki  schodowej  przez  wyłaz  i  dachem

drewnianym  dwuspadowym.

Wejście  do  budynku  od  strony  południowej  zabezpieczone

daszkiem  na  ściankach  ceglanych  murowanych  zdjęcie

nr 1 i 2,  rysunek  nr 1.

5

Budynek  wybudowany  metodą  tradycyjną.

Układ  konstrukcyjny  podłużny,  dwutrakt  o  zewnętrznych

ścianach  murowanych  z  cegły  ceramicznej  pełnej  i

środkowym  rzędzie  słupów  podpierających  podciągi

równoległe  do  ścian  zewnętrznych.

Słupy  parteru  i  I-go  piętra  żeliwne  a  II-go  piętra  drewniane.

Stropy  nad  parterem  i  I-szym  piętrem  na  belkach  stalowych

z  płytą  żelbetową  i  wypełnieniem  z  betonu  żużlowego

nad  II-gim  piętrem  strop  drewniany  pełny.

Komunikację  pionową  zapewnia  klatka  schodowa  o  biegach

i  podestach  w  postaci  płyty  żelbetowej  opartej  na  belkach

stalowych  i  ścianach  murowanych.

Okładzina  stopni  i  podstopnic  z  desek.

Sztywność  przestrzenną  budynku  zapewniają:

-  w  kierunku  poprzecznym,  ściany  szczytowe,  trzon  klatki

schodowej  i  tarcze  stropów  I-go  i  II-go  piętra

-  w  kierunku  podłużnym,  ściany  podłużne,  trzon  klatki

schodowej,  podciągi  środkowe  ze  słupami,  tarcze

stropów  i  ramy  płatwiowe  więźby  dachowej.

Budynek  wyposażony  w  niżej  wymienione  instalacje:

-  elektryczną  światła

-  wod-kan  (  instalacja  wodna  odłączona  od  zasilania )

-  co  odłączone  od  zasilania

Wymiary  budynku  podano  na  rysunkach  zamieszczonych

w  załączniku  nr 1.

Budynek  zrealizowano  w  początkowych  latach  XX  wieku.

W  latach  70-tych  XX  wieku  ( dokładna  data  nieznana )

dokonano  przebudowy  budynku  o  czym  świadczą

wbudowane  elementy  jakie  nie  były  stosowane  w  okresie

realizacji  budynku  a  mianowicie:  stolarka  aluminiowa,

nadproża  z  żelbetowych  belek  L19,  stropy  betonowe  na

belkach  stalowych,  płyty  suprema  w  stropie  drewnianym  itp.

Wygląd  budynku  ilustrują  zdjęcia  nr 1, 2, 11, 13 i 15.

6

2.2.  Opis  elementów  konstrukcji  budynku

Przy  ocenie  stanu  technicznego  elementów  budynku

przyjęto  skalę  ocen:  stan techniczny  dobry,  zadawalający,

średni,  nieodpowiedni,  zły,  awaryjny.

2.2.1. Dach

Dwuspadowy  drewniany  o  konstrukcji  krokwiowo

płatwiowej.

Rzut  więźby  dachowej,  wymiary  poprzeczne  elementów

ich  rozpiętości  i  rozstawy  podano  na  rysunkach  nr 5 i 7.

Usytuowanie  kominów  ponad  dachem  zamieszczono  na

rysunku  nr 5.

Krokwie  dwuprzęsłowe  oparte  na  murłatach  i  płatwiach

połączone  w  kalenicy  na  nakładkę  bądź  zwidłowanie.

Na  krokwiach  deskowanie  i  pokrycie  z  papy  asfaltowej.

Płatwie  podparte  słupami  które  za  pośrednictwem

podwaliny  bądź  bezpośrednio  przekazują  obciążenie  na

belki  stropu  drewnianego.

W  trakcie  wizji  lokalnej  stwierdzono:

-  więźba  dachowa  niezabezpieczona  środkami

ognochronnymi

-  krokwie,  płatwie  jak  i  słupy  spękane  podłużnie.

Rozwartość  spękań  rzędu  kilku  milimetrów.

-  w  pokryciu  dachu  dziura  przez  którą  jest  zalewane

wnętrze  budynku,  patrz  rysunek  nr 5.

-  kominy  ponad  dachem  bez  nakryw  ( czapek )  lokalnie

zniszczone  zdjęcie  nr 13 i 14.

-  pokrycie  papowe  z  fałdami  i  pęcherzami,  suche

nie konserwowane

-  obróbki  blacharskie  ogniomurów  i  rynny  powierzchniowo

skorodowane.

Stan  techniczny  krokwi,  płatwi,  słupów,  podwalin  i

deskowania  z  wyłączeniem  okolicy  przecieku  ocenia  się

jako  średni.

Stan  techniczny  deskowania  w  okolicy  przecieku

nieodpowiedni.

7

Pokrycie  papowe  dachu,  rynny  i  rury  spustowe  są  w  stanie

technicznym  niezadawalającym.

2.2.2. Ściany,  fundamenty  i  tynki  zewnętrzne

Ściany  wykonano  z  cegły  ceramicznej  pełnej  o  wymiarach

27 x 13 x 6,5 cm  na  zaprawie  wapiennej.

Nadproża  nad  oknami  z  belek  żelbetowych  L19  typu  N.

Grubości  ścian  i  ich  układ  podano  na  rysunkach

zamieszczonych  w  załączniku  nr 1.

Na  podstawie  dokonanych  badań  makroskopowych  ocenia

się,  że  cegła  posiada  wytrzymałość  rzędu  fb = 10,0 MPa

( dawna  klasa  100 )  a  zaprawa  wytrzymałość  fm rzędu

1 MPa  ( marka M1 ).

W  ścianach  brak  izolacji  przeciwwilgociowej  poziomej.

Ściany  w  poziomie  oparcia  stropów  nie  posiadają  wieńców.

Filary  międzyokienne  ściany  północnej  i  południowej  w

poziomie  stropu  parteru  i  I-go  piętra  połączono  ściągami

prętowymi  24.

Zakotwienie  ściągów  talerzowe  usytuowane  zewnątrz

filarów  zdjęcie  nr 1  do 6.

Również  połączono  ściągiem  prętowym  24  ścianę

zachodnią  ze  wschodnią  w  poziomie  stropu  parteru  w  osi

słupów,  zakotwienie  ściągu  talerzowe  zdjęcie  nr 11, 13 14.

Fundamenty  ścian  murowane  z  cegły  pełnej  ceramicznej

i  zaprawy  jak  ściany  budynku  odkrywka 2  rysunek  nr 9.

Fundamenty  nie  posiadają  izolacji  przeciwwilgociowej

pionowej,

Posadowienie  fundamentów  poniżej  poziomu  terenu  1,60 m.

W  poziomie  posadowienia  podłoże  gruntowe  stanowi  piasek

drobny  mało  wilgotny.

Wody  gruntowej  w  poziomie  posadowienia  nie  stwierdzono.

Szerokość  fundamentu  ( ławy  i  muru )  podano  na  rysunku

nr 9  w  załączniku  nr 1.

Fundamenty  pod  słupami  żeliwnymi  blokowe  murowane

z  cegły  i  zaprawy  jak  ściany  odkrywka 1  rysunek  nr 9.

8

Warunki  gruntowo- wodne  analogiczne  jak  dla  fundamentów

ścian.

Poziom  posadowienia  fundamentów  poniżej  poziomu

posadzki  parteru  1,26 m.

Wymiary  fundamentów  pod  słupami  również  podano  na

rysunku  nr 9  w  załączniku  nr 1.

W  trakcie  wizji  i przeprowadzonych  badań  makroskopowych

stwierdzono:

-  pęknięcie  filara  ściany  południowej,  usytuowanego

między  II-gim  a  III-cim  oknem  licząc  od  ściany

wschodniej.

Pęknięcie  przebiega  przez  całą  wysokość  filara  tj.  od

poziomu  parapetu  okna  parteru  do  gzymsu  i  sięga  przez

całą  grubość  filara  zdjęcie  nr 5, 6 i 8.

W wyżej  wymienionym  filarze  od wewnątrz  pomieszczenia

wykuto  pionową  bruzdę  na  przewody  instalacji  c.o.

zdjęcie  nr 25,  rysunek  nr 9,  odkrywka 10.

-  w  ścianie  zachodniej  zarysowanie  na  styku  ściany

pełnej  z fragmentem  ściany  z  przewodami  wentylacyjnymi

zdjęcie  nr12.

-  w  zachodniej  części  ściany  południowej  przy  oknie

klatki  schodowej  wypłukana  ze  spoin  zaprawa  wapienna

oraz  powierzchniowo  skorodowana  cegła  zdjęcie  nr 7.

-  skorodowana  powierzchniowo  cegła  dolnej  partii  ściany

południowej  i  północnej  zdjęcie  nr 10 i 16.

-  odspojenie  ścianek  daszku  nad  wejściem  od  ściany

południowej  budynku  zdjęcie  nr 10.

-  zarysowanie  filara  międzyokiennego  ściany  północnej

usytuowanego  między  II-gim  a  III-cim  oknem  licząc

od  ściany  wschodniej  zdjęcie  nr 18, 19 i 20.

-  zniszczone  tynki  zewnętrzne  bądź  ich  brak  na  wszystkich

elewacjach  budynku.

Stopień  zniszczenia  jak  i  zakres  ilustrują  zdjęcia

zamieszczone  w  załączniku  nr 2.

9

2.2.3. Klatka  schodowa

Biegi  schodowe  płyta  żelbetowa  grubości  8 cm  oparta  na

belce  podwalinowej z  I 140  i  ścianie,  odkrywka  7 i 8 rys. 9.

Podesty  to  również  płyta  żelbetowa  grubości  8 cm  oparta

na  belkach  z  2 I 160  rysunek  nr 2 i 7  odkrywka 9  rys.  nr 9.

Okładzina  stopni  i  podestów  z  desek  zdjęcie  nr 27.

Konstrukcja  klatki  schodowej  jest  w  stanie  technicznym

zadawalającym  natomiast  okładzin  stopni  i  podestów

wykazuje  stopień  zużycia  wynikający  z  okresu  użytkowania

ocenia  się,  że  jest  ona  w  stanie  technicznym  średnim.

2.2.4. Stropy

2.2.4.1. Strop  nad  II-gim  piętrem  ( poddasza )

Drewniany,  strukturę  stropu  według  odkrywki 15  pokazano

na  rysunku  nr 10.

Przekrój  belki  14 x 25 cm.

Rozstaw  belek  85-87 cm.

Belki  opierają  się  na  ścianach  zewnętrznych  i  środkowym

podciągu.

Rozpiętość  belek  5,26 m.

Na  ślepym  pułapie  z  desek  19 mm  izolacja  termiczna

i  akustyczna  z  płyt  suprema  grubości  5 cm.

Na  supremie warstwa  zaprawy  cem-wapiennej  grubości 1 cm.

Do  spodu  belek  przybita  podsufitka  z  desek  25 mm

a  na  niej  tynk  wapienny  na  trzcinie  1,5 cm.

Belki  stropów  nie  posiadają  zakotwień  w  ścianach.

Belki  stropów  nie  impregnowane  a  ich  końce  spoczywające

na  murach  bez  zabezpieczeń  przed  wilgocią.

Belki  stropu  dodatkowo  są  obciążone  oddziaływaniem

konstrukcji  dachu.

Nie  stwierdzono  zagrzybień  ani  też  porażenia  drewna

przez  owady.

10

2.2.4.2. Strop  nad  klatką  schodową

Płyta  żelbetowa  grubości  14 cm  oparta  na  belkach  z  I 140.

Rozstaw  belek  1,00 m  rysunek  nr 7.

Przekrój  stropu  według  odkrywki  14,  rysunek  nr 10.

Stan  techniczny  stropu  nie  nasuwa  uwag.

2.2.4.3. Strop  nad  parterem  i  I-szym  piętrem

Stropy  betonowe  na  belkach  stalowych  z  I 180.

Rozstaw  belek  1,00 m.

Rozpiętość  belek  stropu  nad  parterem  5,12 m  nad  I-szym

piętrem  5,26 m.

Belki  opierają  się  na  ścianach  zewnętrznych  i  środkowym

podciągu.

Wypełnienie  między  belkami  stanowi:

-  płyta  żelbetowa  grubości  10 cm  z  betonu  C 12/15

-  warstwa  wyrównawcza  z  żużlobetonu   grubości   12 cm.

Na  warstwie  żużlobetonu  dwie  warstwy  gładzi  o  łącznej

grubości  6 cm  z  zaprawy  cem-wapiennej.

Od  spodu  tynk  o  grubości  ca 1 cm.

Łączna  grubość  stropu  29 cm.

Struktura  stropów  według  odkrywki  6  rysunek  nr 10.

Na  stropach  ścianki  działowe  z  cegieł  ceramicznych

pełnych,  dziurawek  i  bloczków  silikatowych  drążonych.

Grubość  ścianek  łącznie  z  tynkiem  10 cm  i  15 cm.

Układ  ścianek  i  ich  grubość  podano  na  rysunkach  nr 3 i 4.

Rodzaj  materiału  w  ściankach  według  odkrywek  13 i 14

rysunek  nr 10.

Numery  odkrywek  naniesiono  na  rysunkach  nr 3 i 4.

W  trakcie  wizji  i  badań  makroskopowych  stropów  nie

stwierdzono  spękań,  zarysowań  czy  nadmiernych  ugięć

belek.

Ocenia  się,  że  stropy  nad  parterem  i  I-szym  piętrem  są

w  zadawalającym  stanie  technicznym.

11

2.2.4.4. Podciągi  i  słupy

W  połowie  szerokości  budynku  środkową  podporę  dla

stropów  stanowią  podciągi.

Dla  stropu  nad  parterem  i  I-szym  piętrem  podciągi

z  2 I 180  wyszpałdowane  i  otynkowane  zdjęcie  nr 28

odkrywka  4 i 11  rysunek  nr 9.

Dla  stropu  nad  II-gim  piętrem  podciąg  drewniany

o  przekroju  22 x 22 cm.

Podciąg  osiatkowany  i  otynkowany  odkrywka  16

rysunek  nr 10.

Podporami  podciągów  stropu  parteru  i  I-go  piętra  są

słupy  żeliwne  160.

Słupy  parteru  posiadają  ściankę  grubości  16 mm  a  słupy

I-go  piętra  12 mm,  odkrywka  12  rysunek  nr 10.

Słupy  podpierające  podciąg  drewniany  stropu  nad  II-gim

piętrem  drewniane  o  przekroju  20 x 20 cm  osiatkowane

i  otynkowane,  odkrywka  17  rysunek  nr 10.

2.3.    Opis  elementów  wykończeniowych

2.3.1. Stolarka  okienna

Aluminiowa,  skrzydła  okienne  odkształcone,  okucia

niesprawne.

Stolarka  nie  spełnia  aktualnych  wymogów  odnośnie

współczynnika  przenikania  ciepła  ukmax  W/( m² x k )

wymaganego  w  Rozporządzeniu  wymienionym  w  punkcie

1.4/4/.

W  wc  i  w  ścianie  szczytowej  wschodniej  okna  drewniane

zużyte  w  wyniku  eksploatacji.

Ocenia  się, że  zarówno  stolarka  aluminiowa  jak  i  drewniana

jest  w  stanie  technicznym  nieodpowiednim.

2.3.2. Stolarka  drzwiowa

# Drzwi  wejściowe  do  budynku  aluminiowe,  przeszklone

wykazują  zużycie  wynikające  z  okresu  użytkowania.

12

Drzwi  wejściowe  do  sali  konferencyjnej  z  pleksi  są  w

stanie  technicznym  średnim.

Pozostałe  drzwi  do  pomieszczeń  w  całym  budynku

drewniane  o  zróżnicowanym  stopniu  zużycia.

2.3.3. Tynki  wewnętrzne  na  ścianach  i  sufitach

Z  zaprawy  cementowo-wapiennej  są  w  stanie  technicznym

średnim.

2.3.4. Powłoki  malarskie

We wszystkich  pomieszczeniach  budynku  brudne,  miejscowo

zniszczone.

2.3.5. Boazerie  i  okładziny

Na  ścianach  w  wielu  pomieszczeniach  boazerie  z  paneli

ściennych.

Stan  ich  jest  zadawalający.

W  węzłach sanitarnych  na ścianach  glazura  o zróżnicowanym

stopniu  zużycia.

Na  ścianach  w  sali  konferencyjnej  boazeria  z  listew

drewnianych  zdjęcie  nr 21  w  stanie  technicznym  średnim.

2.3.6. Posadzki

Na  parterze  w  sali  konferencyjnej  i  podestach  klatki

schodowej  podłoga  z  desek.

W  holu  wejściowym  posadzka  z  płyt  kamiennych.

W  węzłach  sanitarnych  ( wc )  posadzki  z  płytek  terakota.

W  pokojach  wykładziny  dywanowe.

W  pomieszczeniach  I-go  piętra  panele  podłogowe.

W  korytarzu  na  I-szym  piętrze  wykładzina  z  PCW  rulon

a  na  II-gim  wykładzina  dywanowa.

Stan  techniczny  posadzek  zróżnicowany  w  zależności  od

intensywności  użytkowania  od  złego  do  zadawalającego.

13

2.3.7. Podsufitka  ( sufit  podwieszony )

W  sali  konferencyjnej  na  parterze  podsufitka  z  płyt

pilśniowych  lakierowanych  z  atrapami  belek  z  desek.

Podsufitkę  zamontowano  bez  zachowania  poziomu.

Różnice  wynoszą  kilka  centymetrów,  zdjęcie  nr 21

rysunek  nr 2 i 8.

Podsufitka  i  boazeria  na  ścianach  stanowią  znaczne

zagrożenie  p.poż.

Stan  techniczny  podsufitki  nieodpowiedni.

W  holu  przed  salą  konferencyjną  na  suficie  podsufitka

z  desek,  nie  nasuwa  uwag.

3.      ANALIZA  STANU  TECHNICZNEGO  BUDYNKU

Przeprowadzone  oględziny  elementów  konstrukcji  budynku,

odkrywki,  badania  makroskopowe  materiałów  i  obliczenia

statyczne  sprawdzające  wykazały:

3.1.   Konstrukcja  więźby  dachowej  jest  w  stanie  technicznym

średnim.

Znaczne  przekroje  krokwi  i  płatwi  przy  niewielkich

rozpiętościach  zapewniają  zachowanie  nośności  dla  układu

obciążeń,  ciężar  własny  plus  śnieg  normowy  dla  II  strefy.

Powyższe  nie  dotyczy  odcinka  płatwi  południowej  przy

ścianie  wschodniej ( szczytowa )  o  rozpiętości  3,55 m

( rys.  nr 5 )  która  winna  zostać  wzmocniona,  patrz  zalecenia.

3.2.   Zniszczenie  kominów  ponad  dachem  i  pokrycia  papowego

to  wynik  wieloletniej  eksploatacji  przy  zaniechaniu

konserwacji  i  remontów.

3.3.   Zarysowanie  ściany  zachodniej  w  paśmie  przewodów

wentylacyjnych  wynika  z  odkształceń  postaciowych  budynku

jako całości, występujących podczas użytkowania jak również  z

odkształceń  termicznych  ( mała  grubość  ścianki  między

przewodem  a  licem  zewnętrznym  ściany )  przy

zróżnicowanej  sztywności  ściany  pełnej  i  pasma  ściany

z  przewodami  na  ich  styku.

14

3.4.   Na  pęknięcia  i  zarysowania  filarów  międzyokiennych

ściany  południowej  i  północnej  ma  niewątpliwie  wpływ:

-  asymetryczne  usytuowanie  ścian  budynku  w  stosunku

do  środka  rzutu  geometrycznego  budynku. Wypadkowa

obciążeń  poziomych  działających  na  budynek

działa  na  mimośrodzie  wywołując  jego  skręcanie  co

prowadzi  do  zróżnicowanego  rozdziału  obciążenia  na

poszczególne  ściany  a  tym  samym  na  ewentualne

powstanie  zarysowań  bądź  pęknięć.

-  brak  wieńców  obwodowych  w  poziomie  stropów

spinających  cały  budynek.

-  brak  sztywnej  tarczy  w  poziomie  stropu  poddasza  za

którą  nie  można  uznać  istniejącego  stropu  drewnianego.

-  brak  sztywnej  tarczy  dachu  za  którą  nie  można  uznać

istniejącej  konstrukcji  więźby  dachowej.

-  osłabienie  przekroju  filara  międzyokiennego  przez  wykucie

bruzdy  na  przewody  c.o.

3.5.   Z  obliczeń  sprawdzających  belek  stropu  nad  parterem

i  I-szym  piętrem  oraz  podciągów  obciążenie  zmienne

( użytkowe )  na  poszczególne  stropy  kształtuje  się  jak

podano  niżej:

15

strop/rodzaj obciążenia           poz.              obciążenie  zmienne

trakt

południowy   północny

pk w kN/m² stropu

strop nad I piętrem

lo = 5,40 m

1   belki obciążone ciężarem

własnym                               2.1.1.                  2,50

2   belka z obc. zastępczym gz

od ścianek dział. gr. 10 cm     2.2.2.                 1,30

3   jw. z gz od ścianek dział.

gr. 15 cm                                 2.2.3.                 1,04

4   belki ob. scianką korytarza     2.3.1.                   -                  0,90

5   jw.+obc. gz od ścianek

dział. gr. 10 cm                        2.3.2                   -                  0,00

strop nad parterem

lo = 5,25 m

6   belki ob. ciężarem stropu        2.4.1.                3,15

7   jak w p-kcie 2                          2.4.2.                1,48

8   jak w p-kcie 3                          2.4.3.                1,18

9   jak w p-kcie 4                          2.5.1.                                      0,85

10 jak w p-kcie 5                          2.5.2.                                      0,00

podciągi

11 podciąg stropów nad

I piętrem                              2.3.3.                         0,00

12 podciąg stropów nad

parterem                              2.5.3.                          0,00

Podane  wyżej  obciążenia  użytkowe  pk  na  1 m²  stropu  nie

spełniają  wymogów  PN-82/B-02003  tablica  1/A i 1/C

dotyczących  obciążeń  zmiennych  które  winny  wynosić

-  dla  pomieszczeń  biurowych  pk = 2,0 kN/m² ( 200kG/m² )

-  dla  pomieszczeń  księgozbiorów  bibliotecznych

pk = 5,00 kN /m²  ( 500 kG/m² ).

16

3.6.   Nośność  stropów  drewnianych  nad  II-gim  piętrem  jest

zachowana ( poz. 2.1.1. ).

3.7.   Podciąg  drewniany  stropów  nad  II-gim  piętrem,  który

przejmuje  obciążenia  od  stropów  traktu  południowego

i  północnego  oraz  część  obciążeń  od  dachu  wykazuje

przekroczenie  nośności  o  38% ( poz. 2.1.2. ).

3.8.   Filary  murowane  międzyokienne  dla  układu  obciążeń

ciężar  własny,  obciążenia  od  stropów  i  dachu,  obciążenia

zastępcze  od  ścianek  działowych  jak  i  prognozowane

obciążenia  zmienne  ( pk = 2,00kN/m² i  pk = 5,00 kN/m² ),

zachowują  nośność  ( poz.4 )

Nsd = 615,20 kN < NmR = 681,86 kN

Powyższe  nie  dotyczy  filarów  spękanych  które  należy

wzmocnić  w  sposób  podany  w  zaleceniach.

3.9.   Nośność  nadproży  okiennych  złożonych  z  4  belek

żelbetowych  L19  typu  N  dla  układu  obciążeń  jak  w

punkcie  3.8.  jest  zachowana.

3.10. Nośność  słupów  żeliwnych  podpierających  podciągi  jest

znacznie  większa  od  obciążeń  na  nie  przekazywanych

poz. 3

 = 18,50 MPa < c = 80 MPa

3.11. Podciągi  złożone  z 2 I 180  stropów  parteru  i I-go  piętra

dla  obciążeń  stałych  od  stropów i obciążenia zastępczego

od  ścianek  wykazują  przekroczenie  nośności  ( poz. 2.3.3. )

MzMR1,00           93,9874,06 =1,27 > 1,00

Ze  względów  wytrzymałościowych  nie  mają  możliwości

przejęcia  obciążeń  zmiennych  od  stropów.

3.12. Nośność  podłoża  gruntowego  pod  fundamentem  pasmowym

ścian  podłużnych  jest  zachowana.

Średnie  obliczeniowe  obciążenie  jednostkowe  podłoża

gruntowego  pod  fundamentem  jest  mniejsze  od

obliczeniowego  oporu  jednostkowego  podłoża  pod

fundamentem

qrs = 217 kPa < qf m = 318 kPa

17

3.13. Nośność  podłoża  gruntowego  pod  fundamentami  blokowymi

słupów  żeliwnych  jest  zachowana

qrs = 124 kPa < qf  m = 318 kPa

3.14. Dla  uzyskania  dla  stropu  nad  I-szym  piętrem  obciążenia

zmiennego  w  wysokości  2,0 kN/m² ( 200 kG/m² )

( wymagane  dla  pomieszczeń  biurowo  administracyjnych )

należy  rozebrać  wszystkie  murowane  ścianki  działowe,

zastąpić  je  ściankami  lekkimi  z  płyt  G.K.

które  mogą  być  ustawione  w  dowolnym  układzie,

poz. 8 obliczeń.

Podciąg  stropu z 2 I 180  należy  wzmocnić,  patrz  p-kt  3.16.

3.15. Odciążenie  stropu  nad  parterem  w  sposób  podany  w  poz. 7

obliczeń,  pozwoli  osiągnąć  obciążenie  zmienne  na  1 m²

stropu  w  wysokości  pk = 4,00 kN/m²,  które  wynika

z  nośności  belek I 180.

Podciągi  stropu  należy  wzmocnić  patrz  punkt  3.16.

3.16. Zwiększenie  nośności  podciągów  z  poz. 2.3.3. i poz. 2.5.3.

można  uzyskać  poprzez  zmniejszenie  ich  rozpiętości,

stosując  zastrzały  między  podciągami  a  słupami  albo

słupy  ukośne.

Bardziej  wskazane  byłoby  zwiększenie  nośności  przy

użyciu  słupów  ukośnych, które  wraz  z  podciągami  stworzą

podłużne  dodatkowe  usztywnienie  budynku.

Szkic  wzmocnienia  podciągów.

18

3.17. Stan  techniczny  elementów  wykończeniowych  budynku

podano  przy  ich  opisie  w  punktach  2.3.1  do  2.3.7.

4.     WNIOSKI

4.1.  Z  uwagi  na  przekroczenie  nośności  belek  i  podciągów

stropu  parteru  i  I-go  piętra,  które  wynika  z  przeciążenia

użytkowanie  budynku  aktualnie  nie  jest  możliwe.

4.2.  Adaptacja  budynku  z  usytuowaniem  na  stropie  parteru

pomieszczeń  bibliotecznych  z  księgozbiorami  a  na  stropie

I-go  piętra  pomieszczeń  biurowo-administracyjnych  jest

możliwa  po  odciążeniu  stropów  w  sposób  podany  we

wniosku  4.3 i 4.4.

4.3.  Odciążenie  stropu  nad  parterem można   zrealizować

poprzez:

-  usunięcie  wszystkich  ścianek  murowanych

-  usunięcie  warstwy  podkładu  pod  posadzki  z  zaprawy

cementowej

-  usunięcie  warstwy  wyrównawczo-wypełniającej  z  betonu

żużlowego

oraz  uzupełnienie  usuniętych  warstw  styropianem  i  gładzią

cementową  zbrojoną  jak  również  wydzielenie  pomieszczeń

lekkimi  ściankami  działowymi  pozwoli  na  uzyskanie

obciążenia  zmiennego  pk = 4,00kN/m²  ( 400kG/m² )

Wyżej  podane  obciążenie  zmienne  jest  mniejsze  od

obciążenia  normowego  dla  pomieszczeń  bibliotecznych

wynoszącego  pk = 5,0 kN/m²  ( 500 kG/m² ).

W  związku  z  powyższym  użytkowanie  stropu  będzie

wymagało  kontroli  obciążenia.

4.4.  Odciążenie  stropu  nad  I-szym  piętrem  w  sposób  podany

w  punkcie  3.14  umożliwi  uzyskanie  obciążenia  zmiennego

( użytkowego )  w  wysokości  pk = 2,0 kN/m² ( 200kG/m² )

4.5.  Uzyskanie  obciążeń  zmiennych  pk = 4,0 kN/m²

i  pk = 2,00 kN/m²  na  1 m²  stropu  oprócz  odciążenia stropów

wymaga  również  wzmocnienia  podciągów  patrz  punkt 3.16.

19

4.6.  Z  uwagi  na  zakres  i  koszt  robót  należy  rozważyć

adaptację  budynku  tylko  na  cele  biurowo-administracyjne

dla  których  wymagane  jest  obciążenie  zmienne

pk = 2,00 kN/m² ( 200 kG/m² )  bądź  usytuować  księgozbiory

biblioteczne  na  parterze. Odciążenie  stropów  ograniczy  się

wtedy  do  realizacji  wniosku  4.4

4.7.  W  związku  z  przekroczeniem  nośności  podciągu

drewnianego  stropu  nad  II-gim  piętrem  o  38%  dopuszcza

się  przebywanie  na  stropie  pojedyńczych  osób  w  celu

realizacji  prac  remontowo-konserwacyjnych.

4.8.  Niezależnie  od  prac  wynikających  z  odciążenia  stropów

i  zwiększenia  nośności  podciągów  należy  wykonać  prace

podane  w  zaleceniach.

5.      ZALECENIA

5.1.   Z  uwagi  na  niedostateczną  nośność  podciągów  stalowych

jak  i  niektórych  belek  stropów  przystąpienie  do

wykonywania  robót  budowlanych  we  wnętrzu  budynku

wymusza  konieczność  podstemplowania  w  połowie

rozpiętości  wszystkich  przęseł  podciągu  stropu  nad

parterem  i  I-szym  piętrem.

5.2.   Wykonać  wzmocnienie  pękniętego  filara  międzyokiennego

ściany  południowej

-  od  strony  zewnętrznej  i  wewnętrznej

po  skuciu  tynku  w  pasie  szerokości  ca  1,00 m  wzdłuż

pęknięcia przeszyć filar  prętami 8 z  zagięciami na  końcach

( haki ) ze  stali  St0S  umieszczonymi  w  wykutych  bruzdach

3 x 4 cm  z  otworami  20  na  haki.

Bruzdy  przed  osadzeniem  w  nich  prętów  wypełnić

zaprawą  cementową  1:2.

Długość  pręta  z  każdej  strony  pęknięcia  ca  40 cm.

Długość  zagięcia  8 cm.

20

Pręty  umieszczać  w  co  4  warstwie  cegieł  w  spoinach

wsporczych.

Po  osadzeniu  prętów  w  paśmie  skutego  tynku  do  ściany

przymocować  siatkę  metalową  i  wykonać  tynk  cem-wap.

na  cementowej  obrzutce.

-  od  strony  wewnętrznej

poza  wyżej  wymienionym  przeszyciem  po  usunięciu  z

bruzdy  rur nieczynnej  instalacji  c.o.  wykonać  rdzeń

żelbetowy o  przekroju  bruzdy.

Beton  rdzenia  klasy  C16/20.

Zbrojenie  podłużne  rdzenia  4 10  ze  stali  34GS,

Strzemiona  4,5  co 15 cm  ze  stali  St0S.

Zbrojenie  podłużne  rdzenia  powiązać  z  prętami  8

przeszycia.

5.3.   Zarysowany  filar  międzyokienny  ściany  północnej  od

strony  zewnętrznej  przeszyć  prętami  jak  w  5.2.

Jeżeli  po  skuciu  tynku  z  filara  od  strony  wewnętrznej

będzie  również  widoczne  zarysowanie,  wykonać

przeszycie  jak  od  strony  zewnętrznej. W  przypadku

stwierdzenia  w  filarze  bruzdy  z  nieczynnymi  rurami

wykonać  wzmocnienie  filara  jak  w  5.2

5.4.   Zarysowanie  pionowe  na  ścianie  zachodniej  w  paśmie

przewodów  wentylacyjnych  przeszyć  prętami  w  sposób

podany  w 5.2.

5.5.   Wzmocnić  płatew  od  strony  południowej  przy  ścianie

wschodniej  przez  jej  podparcie  słupkiem  z  krawędziaka

10 x 12 cm.

5.6.   Wymienić  zniszczone  miejscowo  deskowanie  dachu  w

miejscu  istniejącej  dziury  w  pokryciu  rysunek  nr 5.

5.7.   Dokonać  naprawy  kominów  ponad  dachem  przez  wymianę

skorodowanej  cegły,  wykonanie  nowych  tynków i czapek.

Czapki  kominów  pokryć  papą  termozgrzewalną.

  - Skorodowane  obróbki  blacharskie,  rynny  i  rury  spustowe

wymienić.

  - Wykonać  pokrycie  dachu  papą  termozgrzewalną.

21

  - Z  elewacji  budynku  usunąć  zniszczone  tynki,  wykonać

nowe  i  uzupełnić brakujące.

5.11. Wymienić  okna  aluminiowe  i  drewniane  na  okna

jednoramowe  nowej  generacji.

5.12. Usunąć  podsufitkę oraz  boazerię  ze  ścian sali  konferencyjnej.

5.13. Wskazane  byłoby  przeprowadzić  termomodernizację

budynku  przy  użyciu  styropianu,  warstwa  grubości

min.  15 cm.

5.14. Zniszczony  daszek  nad  wejściem  do  budynku  wraz

ze  ściankami  bocznymi  rozebrać.

5.15. Zużytą  okładzinę  drewnianą  stopni  schodowych  i  podłogi

drewniane  na  podestach  usunąć.

Na  stopniach  i  podestach  ułożyć  płytki  z  gresu.

5.16. Z  uwagi  na  zróżnicowany  stan  techniczny  elementów

wykończenia  budynku  od  złego  do  średniego  decyzję  o  ich

wymianie  pozostawia  się  w  gestii  inwestora  i  projektanta.

Łódź  listopad 2014 r.