O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.Cel opracowania.

Niniejsze  opracowanie obejmuje uproszczony  projekt budowlany instalacji    wod. - kan.  dla  projektu  przebudowy budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny  w Zgierzu przy ul. Chemików 9-11  działki nr   152/14;152/21.

2. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania projektu było:

- zlecenie inwestora;

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy  instalacji  wod. – kan.;

- projekt konstrukcyjno - architektoniczny budynku.

3.Dane ogólne

Budynek trzypiętrowy :

Przewiduje się:

- zaopatrzenie w  wodę  z sieci wodociągowej- istniejące przyłącze;

- odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacyjnejna działce inwestora;

4. Projektowane rozwiązanie.

4.1.Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalację  wody  zimnej i c.w. projektuje  się  z  rur    stalowych ocynkowanych – w/g PN-80/H-74200 łączonych zużyciem łączników - w/g PN-67/H-74392 i PN-67/H-74339.Przewody prowadzić po ścianach budynku lub we wnękach, szlicach. Piony przez stropy prowadzić w tulejach osłonowych. Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę do punktu poboru należy zamontować zawór przelotowy w najniższym miejscu  instalacji  zawór przelotowy ze spustem. Przewody rozdzielcze wody wykonać z minimum 0,5 % spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji oraz prawidłowe odpowietrzenie poprzez armaturę czerpalną. Instalację c.w.  należy ułożyć w otulinie z pianki poliuretanowej.W każdym mieszkaniu zaprojektowano podgrzewacz c.w. elektryczny.

Alternatywnie przewody zimnej i ciepłej wody wykonać z rur polietylenu sieciowego o średnicach  16x2.2 mm i  20 x2,8 mm i prowadzić je w posadzce na styropianie w rurze ochronnej Peschla 25/23 mm, oraz w bruzdach ściennych (podejścia).Podejścia do baterii wykonać przy pomocy tarczek ściennych przymocowanych na stałe do ściany. Dobór średnic instalacji winien być dokonany w oparciu o PN-92/B-01706.

4.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy, piony i podejścia do przyborów  kanalizacyjnych wykonać z rur PCV  w/g PN-67/C-89205 o połączeniach rozłącznych z uszczelnieniem na uszczelkę gumową. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizje i wyprowadzić je jako rury wentylacyjne ponad dach do wysokości 0,5 - 1,0 m i należy zakończyć rurami wywiewnymi pion nr 1. Przy przejściach przewodów przez stropy stosować tuleje ochronne wypełnione materiałem zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Ścieki odprowadzane będą do  sieci kanalizacyjnej. Piony i poziomy kanalizacyjne pokazano na rys.2,3,4,5.

Zgierz, marzec   2014 r

Opracował: